## Hoja 1
IVG015 | Ud | Ventilador para extracción de humos, inmerso en la zona de riesgo.
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, modelo THGT/4-400-6/-0,25 "S&P", de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios.
Código |  |  | Unidad | Descripción |  | Rendimiento |  | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42vsp362ba1a |  |  | Ud | Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, modelo THGT/4-400-6/-0,25 "S&P", de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. |  | 1 |  | 882.15 | 882.15
mt42vsp910x |  |  | Ud | Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal tubular, "S&P". |  | 1 |  | 152.28 | 152.28
[6 empty] | Subtotal materiales: |  |  | 1034.43
2 |  |  |  | Mano de obra
mo011 |  |  | h | Oficial 1ª montador. |  | 4.321 |  | 19.56 | 84.52
mo080 |  |  | h | Ayudante montador. |  | 4.321 |  | 18.05 | 77.99
[6 empty] | Subtotal mano de obra: |  |  | 162.51
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios |  | 2 |  | 1196.94 | 23.94
Coste de mantenimiento decenal: 1.159,84€ en los primeros 10 años. | [5 empty] | Costes directos (1+2+3): |  |  | 1220.88
Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada |  |  |  |  | Aplicabilidad(a) |  | Obligatoriedad(b) |  |  | Sistema(c)
UNE-EN 12101-3:2016 |  |  |  |  | 842016 |  | 842017 |  |  | 1
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones